Инструкция по заполнению

Акта на приёмку (замену, обследование) прибора коммерческого учёта, установленного у потребителя

Причины обследования измерительного комплекса потребителя:

- Заключение договора энергоснабжения с АО «Екатеринбургэнергосбыт»;

- Ликвидация электроустановки;

- Замена коммерческого прибора учета.

- Контрольно-комплексная проверка потребителя, которая заключается в описании  схемы всех подключений к сети сетевой организации, от которой подключена проверяемая электроустановка, с заполнением актов по всем электросчетчикам, установленным на данной электроустановке и электросчетчикам потребителей подключенных от сети данной электроустановки.

В акте на приёмку (замену, обследование) прибора коммерческого учёта, установленного у потребителя необходимо указывать следующую информацию:

1. В столбцах таблицы:

| № столбца акта | Описывается следующая информация в столбцах |
| --- | --- |
| 1 | Место установки прибора учёта электроэнергии (наименование ПС, номер РП, номер ТП, место расположения ВРУ, ВРЩ или электрощитовой). |
| 2 | Заводской номер электросчетчика. В зависимости от причины обследования измерительного комплекса потребителя информация по электросчетчику заполняется следующим образом: - При ликвидации электроустановки данные по снятому электросчетчику заполняется в строке «Снят»; - При замене коммерческого прибора учета данные по снятому электросчетчику заполняются в строке «Снят», а по установленному электросчетчику заполняются в строке «Установлен»; - В остальных случаях заполняется строка «Установлен». |
| 3 | Модификация счётчика с указанием всех цифр и букв указанных в типе электросчетчика |
| 4 | Рабочее напряжение электросчетчика |
| 5 | Номинальный и максимальный ток электросчетчика |
| 6 | В данном столбце указываются информация о количестве знаков до запятой и после запятой (например: 7,0 – 7 цифр до запятой и 0 цифр после запятой) |
| 7 | Показания электросчетчика с указанием всех цифр до и после запятой на счетном устройстве электросчетчика. |
| 8 | Класс точности электросчетчика |
| 9 | Год выпуска электросчетчика, указанный на панели счетного устройства электросчетчика. |
| 10 | Год и квартал последней поверки (смотреть на пломбе Государственного поверителя). Если пломбы нет, писать «отсутствует» или ставить прочерк. |
| 11 | Коэффициент трансформации трансформатора тока |
| 12 | Коэффициент трансформации трансформатора напряжения |
| 13 | В данном столбце указывается статус электросчетчика: - «расчётный» если потребитель подключен до электросчетчика владельца сети; - «вычитаемый» если показания электросчетчика потребителя вычитаются из показаний электросчетчика владельца сети. Если электросчетчик вычитаемый, то необходимо указать из какого номера электросчетчика он вычитается. |

2. В строке таблицы «Наличие пломб СО» заносится информация о пломбировании клеммника электросчетчика и промежуточного клеммника при его наличии.

3. В строках таблицы «Векторная диаграмма» и «Прибор для измерения векторной диаграммы» при наличии трансформаторов тока заносится информация об измерении угла сдвига фаз между двумя токами и о приборе, которым производилось измерение.

4. В строке «трансформаторы тока», которая расположена ниже таблицы, указывается: тип, класс точности, год выпуска или год и квартал государственной поверки, сведения о пломбировании контактов вторичной обмотки трансформаторов тока.

5. В строке «трансформатор напряжения», которая расположена ниже таблицы, при наличии трансформатора напряжения указывается: тип, класс точности, год и квартал государственной поверки, сведения о пломбировании контактов вторичной обмотки трансформатора напряжения.

6. В строке «Заключение», которая расположена ниже таблицы, на основании обследования узла учета и проверки схемы подключения электросчетчика, указывается заключение о принятии или не принятии схемы учета электроэнергии  для коммерческих расчетов.

7. В строке «Примечание», которая расположена ниже таблицы, описывается полная схема энергоснабжения с указанием источника питания (ПС, ТП, РП) и непосредственной точки подключения питающего кабеля объекта (ВРУ жилого дома, РЩ цеха и т.д.)

8. В строке «Предписание» фиксируются выявленные нарушения или замечания, в случае если измерительный комплекс не соответствует предъявляемым требованиям к измерительному комплексу, и указывается мероприятия и сроки по их устранению.